Администрация

муниципального образования

Кисельнинское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 августа 2020 года № 152

Об утверждении программы организации и проведения

противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории

муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов и координации деятельности представителей надзорных и инспектирующих органов, предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса и объектов энергетики муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в зимних условиях, Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,

1. Разработать программу организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (Приложение №1).

2. Утвердить программу организации и проведения противоаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

3.  Постановление подлежит официальному опубликованию в газете "Волховские огни" и размещению на сайте официального сетевого издания "ВолховСМИ" и официальном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» " www. кисельня.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации

МО Кисельнинское СП                                                                   Белугин С.Г.

Исп. Тепнина С.А.,

# т.8(81363)74-266

# Приложение № 1

# утверждено

# постановлением администрации

# МО Кисельнинское СП

# Волховского муниципального

# района Ленинградской области

# от 07 августа 2020 года № 152

Программа

организации и проведения противоаварийной тренировки на

объектах теплоснабжения на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

- Тема тренировки:

Прорыв трубопровода магистральной тепловой сети от ТК6 до ТК9-ТК8 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области  протяженностью 360 п.м.

- Наименование объекта:

Трубопровод магистральной тепловой сети от ТК6 до ТК9-ТК8 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области  протяженностью 360 п.м.

Дата, время и место проведения:

27 августа 2020 года , 09-30, диспетчерская служба участка тепловых сетей, диспетчерская служба ООО «Домоуправ», участок магистральной тепловой сети от ТК6 до ТК9-ТК8 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области  протяженностью 180 п.м.

Условное время возникновения аварии: 09-30ч.

- Условное время для ликвидации аварии 5 часов.

- Метод проведения тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

- Руководитель противоаварийной тренировки:  Тепниной С.А. заведующая сектором по общим вопросам администрации МО Кисельнинское сельское поселение при участии Плетежова С.И. -главный инженер ООО «ЛОТС»

- Участники тренировки и посредники.

| Рабочее место | ФИО участника | ФИО посредника |
| --- | --- | --- |
| ООО «ЛОТС» Нач. службы эксплуатации Волховского р-на, зам. начальника. | Абрамов А.И. | Большаков С.Н. |
| Диспетчер ЛОТС |  |  |
| Начальник котельного участка Кисельня, спец. по АОП | Корецкий Н.П. | Авдеева Т.Н. |
| Слесарь по обслуживанию ТС, оператор котельной. | Буторлин С.М. | Зайцев М.Н. |
| ООО «Домоуправ» | Смирнов Е.В. | Куликов С.И. |
| Диспетчер (АДС) |  |  |
| Начальник ЖЭО |  |  |

- Порядок пользования связью:

- Устно, по каналам городской телефонной сети, по мобильному телефону с сигналом в начале разговора «тренировка».

- Расстановка посредников, проверка готовности транспортных средств, ремонтного оборудования и персонала- выполняются до начала тренировки; начало тренировки объявляется по телефону диспетчером, вводные даются устно.

- Цель тренировки: отработка действий оперативного, оперативно-ремонтного персонала участка магистральной тепловой сети от ТК6 до ТК9-ТК8 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области  протяженностью 180 п.м..

- Режим работы до аварии: гидравлический и температурный режим тепловой сети выдерживается близким к заданному диспетчером.

- Возникновение аварии, ее развитие и ликвидация.

В 9ч.30 мин. на участке в котельной по ул.Центральная д.27а зафиксировано резкое увеличение расхода подпитки тепловой сети.

Начальник смены цеха Поселковой котельной ООО ЛОТС» сообщает об этом диспетчеру ООО «ЛОТС» и принимает меры для стабилизации гидравлического режима в наружной тепловой сети, включив дополнительные подпиточные насосы, снижает давление после сетевых насосов до минимального возможного (по согласованию с главным инженером ООО «ЛОТС»).

Диспетчер ООО «ЛОТС» ставит в известность об этом главного инженера, начальника участка тепловых сетей.

Начальник участка тепловых сетей обнаруживает место прорыва на теплотрассе, организует объезд тепловых сетей оперативно-ремонтным персоналом участка на дежурном автомобиле. При обнаружении прорыва на участке магистральной тепловой сети от ТК6 до ТК9-ТК8 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области  протяженностью 180 п.м. локализует место прорыва закрытием отключающей запорной арматуры в УТ-6 и К-8. Сообщает об отключении диспетчеру ООО «ЛОТС».

Диспетчер ООО «ЛОТС» передает телефонограмму начальнику АДС ООО «Домоуправ» и прочим потребителям на данном участке тепловой сети об аварийном отключении подачи теплоносителя на соответствующие объекты и принятии мер по предотвращению размораживания внутренних систем отопления.

Начальник участка тепловых сетей организует и ликвидирует прорыв тепловой сети в течение нормаивного времени, после ликвидации аварии подключает участок тепловой сети к системе теплоснабжения, предварительно предупредив об этом Начальника смены цеха Поселковой котельной и диспетчера ООО «ЛОТС».

После заполнения отключенного участка тепловой сети, начальник участка тепловой сети дает указание диспетчеру ООО «ЛОТС» телефонограммой оповестить АДС ООО «Домоуправ» и прочих потребителей о подаче теплоносителя во внутренние системы отопления.

Начальник смены цеха на Поселковой котельной по указанию диспетчера ООО «ЛОТС» принимает меры по восстановлению гидравлического режима в наружных тепловых сетях.

В процессе возникновения, обнаружения и ликвидации аварии диспетчер ООО «ЛОТС» постоянно докладывает обстановку начальнику участку тепловых сетей, главному инженеру.

- Оценка действий участников и самой тренировки в целом.

Оценка действий диспетчера ООО «ЛОТС», начальника смены цеха Поселковой котельной ООО ЛОТС», начальника участка тепловых сетей и ремонтных бригад, начальника АДС  ООО «Домоуправ» выполняется в соответствии с протоколом.

- По результатам оценки противоаварийной тренировки составляется протокол контрольной противоаварийной тренировки.(приложение №1 к программе).

Приложение №1

к программе организации и проведения

противоаварийной тренировки на объектах

теплоснабжения на территории муниципального

образования «Кисельнинское сельское

поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области

СОГЛАСОВАНО:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Администрация МО                                                                            Главный инженер ООО «ЛОТС»

«Кисельнинское СП»

_____________                                                                                        _______________

«_____»______________2020г.                                                          «______»______________2020г.

ПРОТОКОЛ

контрольной противоаварийной тренировки

- Тема противоаварийной тренировки:

Прорыв трубопровода магистральной тепловой сети от ТК6 до ТК9-ТК8 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области  протяженностью 180 п.м.

- Наименование объекта:

Трубопровод магистральной тепловой сети от ТК6 до ТК9-ТК8 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области  протяженностью 180 п.м.

Дата проведения противоаварийной тренировки:

27 августа 2020 года ,

- Место проведения противоаварийной тренировки:

участок магистральной тепловой сети от ТК6 до ТК9-ТК8 по ул.Центральная д. Кисельня Волховского муниципального района Ленинградской области протяженностью 180 п.м.

Метод проведения противоаварийной тренировки: с условными действиями персонала на работающем оборудовании.

- Руководитель противоаварийной тренировки:  Белугин С.Г. глава  администрации МО Кисельнинское сельское поселение при участии Абрамова А.И. ООО «ЛОТС» Нач. службы эксплуатации Волховского р-на.

- Участники противоаварийной тренировки:

Диспетчер ООО «ЛОТС»

Начальник котельного участка Кисельня  Корецкий Н.П.

Слесарь по обслуживанию ТС Буторлин С.М.,

Диспетчер (АДС)

ООО «Домоуправ» Смиронов Е.В.

- Посредники:

Заместитель нач. службы эксплуатации Волховского р-на Большаков С.Н. спец. по АОП Авдеева Т.Н.

ООО «Домоуправ» Назаров В.С.

- Контролирующие лица:

Свинцова Н.Л. заведующая сектором по управлению имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.

Ген.директор ООО «ЛОТС» Головкин А.И.

- Оценка: удовлетворительно/неудовлетворительно

- Замечания по результатам противоаварийной тренировки:

По ведению участниками режима и оперативных переключений:

По ведению участниками оперативных переговоров: недостаточно четкое формулирование вопросов и ответов при переговорах по локализации аварии.

По организации проведения противоаварийной тренировки:

Мероприятия по результатам проведения противоаварийной тренировки:

- Подписи сторон:

Руководитель противоаварийной тренировки:

Глава администрации  МО Кисельнинское сельское поселение

__________________________ Белугин С.Г.

Нач. службы эксплуатации Волховского р-на ООО «ЛОТС» ________________Абрамов А.И.

Участники противоаварийной тренировки:

Начальник котельного участка Кисельня _______________________ Корецкий Н.П.

Слесарь по обслуживанию ТС ________________________________ Буторлин С.М.,

ООО «Домоуправ» __________________________________________ Смиронов Е.В.

Контролирующие лица:

Заведующая сектором по управлению имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области _____________Свинцова Н.Л.

Ген.директор ООО «ЛОТС» ___________________________Головкин А.И.

Рассылка:

1.Папка «Постановления главы администрации МО Кисельнинское СП» -1экз.;

2. Волховская городская прокуратура-1 экз.;

Согласовано:

Заведующий сектором по управлению имуществу,

земельным вопросам и архитектуре администрации

МО «Кисельнинское СП» _____________________________ Свинцова Н.Л.

Заведующий сектора экономики и финансов- главный бухгалтер

Администрации МО «Кисельнинское СП» _______________  Румянцева О.А.